## 表紙
‘50年カーボンニュートラルに
向けた改善活動
環境の保全を推進する協定協議会
令和３年度 グループワーク第４班
『CN2050 グループ』
省エネ事例集

## 目次
省エネ対象 |  | 「省エネ６則」からの見つけ方
を見つける |  | （省エネはどれに該当するのか）
１則 | 着眼点 | ６則 | 着 眼 点 | 難易度
ミ エ ル | どこでエネルギーを使用しているのか？ | トメル | 動いているが、 | 容易
働いているのか？
|  | ナオス | 故障で損をしていないか？
|  | サゲル | なぜこれだけいるのか？
|  | ヤメル | なぜこの設備がいるのか？
|  | カエル | もっと省エネに効果のある
エネルギーはないか？
|  | ヒロウ | もったいない | 難易
何とか使えないか？

## ミエル
目次に戻る
【ミエル】 省エネ事例
改善 番号 | タ イ ト ル
ミ－１ | 溶解炉データ管理方法の改善によるガス使用量低減
ミ－２ | シュレッダーマシンの空運転低減による電力量低減
ミ－３ | 執務室 空調集中管理システムによる電⼒量低減
ミ－４ | エアコン電⼒集中管理システムによる消費電⼒低減

## ミエル 1
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ミ－１ |  |  | タイトル |  | 溶解炉データ管理方法の改善による ガス使用量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 溶解炉データ(温度等)をチャート紙からペーパーレスレコーダーに
変更データ管理レベルが上がり、不具合等を早期発見可能にした
実施内容 |  |  | 溶解炉のデータを、ペーパーレスレコーダーを取付け、データロガでの収集
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ７０ | ％
改善前
溶解炉のデータがタイムリーに
表示されていたが、データ保存
方法がチャート紙だった。
改善事例
改善後
ペーパーレスレコーダーに変更し、
データはUSBでの情報取り出す。
データ整理が容易になり、日常の
データ管理がしやすくなった。
それにより、設備の悪化に早く気
付けるようになり、悪化を抑制できる
ようになり、原単位が良くなった。
注意点 |  | 特になし

## ミエル 2
[5 empty] | 省エネ事例 | [7 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ミ－２ |  |  | タイトル |  |  | シュレッダーマシンの空運転低減による 電力量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス |  | サゲル |  |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | シュレッダー生産時、材料の形状により、空運転が発生遠隔操作機能を
設備を追加し、空運転時間を低減
実施内容 |  |  | マシンの原位置センサーを調べ、それに同調して点灯するようにパト
ランプを設置した
低減量 |  |  |  | 60000 |  |  | kwH/年 |  | 低減率 |  |  |  |  | ▲ ５０ | ％
改善前
・復帰には、クレーンから操作室
まで移動。
移動に約2分掛かり、その間は
空運転となり、 生産及びクレ
ーン作業が出来ない。
・多い時には復旧作業で合計６０分
掛かる
改善事例 | [9 empty] | ・階段昇降回数が多く、作業者の
負担も大きい。
| 改善後 | [8 empty] | ・既存の遠隔操作機能を使用可能に
する為に、機械原位置が目視出来
るようパトランプを設置。
・遠隔操作によって復旧作業の為の
移動が無くなり、時間短縮、作業者
の負担軽減になった。
・パトランプによって中の状態が分か
り、事前の対応が可能になり、生産
の効率化が出来た。
・空運転60分/日⇒30分/日に低減
(500kwH/日⇒250kwH/日) 年間：60,000kwH低減
注意点 |  | 生産中でのリモコンボタンの押し間違い
（通常時に使用しないボタンにはカバー設置済み）
マシンのメンテナンス時では事故防止の為、遠隔操作機能は使用しない

## ミエル 3
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ミ－３ |  |  | タイトル |  | 執務室 空調集中管理システムによる 電⼒量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 執務室の空調は「空調手順書」にて運用しているが場合によってはムダやロスが発生している。ムダ・ロスを排除出来るように、管理者のパソコンにて運転状況の確認や遠隔操作により現地に足を運ばなくても作業が出来るようにした。
実施内容 |  |  | ダイキン製ITMを設置
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ８ | ％
改善前
改善事例
改善後
注意点 |  | 特になし

## ミエル 4
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ミ－４ |  |  | タイトル |  | エアコン電⼒集中管理システムによる 消費電⼒低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 電⼒集中管理システムの導⼊により⼯場空調の電⼒消費を管理し、
消費電⼒量と契約電⼒を低減する。
実施内容 |  |  | 全ての空調⽤室外機に⼦機を設置し、親機に接続されたコンピューター
から指令を出して、稼働を制御する
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ７ | ％
改善前
改善事例
改善後
注意点 |  | 快適性を維持したまま、省エネを進める。現場の理解を得る

## トメル
目次に戻る
【トメル】 省エネ事例
改善 番号 | タ イ ト ル
ト－１ | 冷風装置 冬期期間循環ポンプ間欠運転による電力量低減
ト－２ | エアーマイクロ測定器未使用時にエアー止めることによる エアー量低減
ト－３ | 加工機の油圧ポンプを非生産時に自動停止することによる 電力量低減
ト－４ | 加工機のミストコレクタを非生産時に自動停止することによる 電力量低減
ト－５ | 工場ルーフファンの感温作動化

## トメル 1
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ト－１ |  |  | タイトル |  | 冷風装置 冬期期間循環ポンプ間欠運転による電力量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 冬期期間、凍結防止のため連続運転されていた冷温水循環ポンプを 1日1回30分程度の運転とし電力量を低減させる。
実施内容 |  |  | 熱負荷の低い冬期は冷温水の循環ポンプを停止させる
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ９８ | ％
改善前
冬期になると制御盤冷風装置は使用しないが凍結防止のため冷温水循環ポンプを連続運転していた。
改善事例
改善後
冬期期間中1日30分程度冷温水循環ポンプを動かせておけば凍結しないことから連続運転を止めた。
注意点 |  | 配管周りはしっかりと保温材などで保温する。保温が不適切だと凍結してしまう。
チラー
冷温水循環
ポンプ
プレス制御盤
冷風装置
冷温水(還)
冷温水(往)
チラー
冷温水循環
ポンプ
プレス制御盤
冷風装置
冷温水(還)
冷温水(往)
30分/日・回
稼働に変更

## トメル 2
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ト－２ |  |  | タイトル |  | エアーマイクロ測定器未使用時にエアー止めることによるエアー量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | エアーマイクロ測定器にエアーが常に流れている状態。
未使用時はエアーを流す必要がないため、止めることでエアー量低減を図る。
実施内容 |  |  | エアホースラインにバルブを設置し、エアーマイクロ測定器を置き場に
戻した際にバルブが閉じて自動停止する。
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ９５ | ％
改善前
内研測定用エアーマイクロのエアーが、未使用時も常に出ており、エアーのロスとなっている。 ※空気マイクロメータは、空気の流量で物の寸法を測る比較測定器。 流量式、背圧式（差圧方式）などの測定方式がある。 一定圧力の圧縮空気をノズルから噴出させ、ノズル部と被測定物のすきまの変化で発生するエアー流量変化を利用して測定する。
改善事例
改善後
エアーマイクロのホースラインにエアーバルブを設置して、測定していない時のエアーを自動で停止させ、エアーロスを低減する。 マイクロ測定子を置いた時にバルブが閉じてエアーが止まる。 測定時、手で持ち上げるとバルブが開きエアーが流れる仕組みとした。
注意点 |  | 改善のための加工が難しい場合は、手動によるエアー停止装置もあるが、自動的にエアーを止めるほうが効果は大きい。

## トメル 3
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ト－３ |  |  | タイトル |  | 加工機の油圧ポンプを非生産時に自動停止することによる電力量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 加工機の生産、非生産時に関わらず、油圧ポンプが運転している状態。
生産時のみ油圧ポンプを運転することより、電力量低減を図る。
実施内容 |  |  | 油圧ポンプの運転を設備に連動させる。
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ３０ ～ ９０ | ％
改善前
油圧ポンプは常時運転し、生産時、非生産時に関わらず、エネルギーを消費している。
改善事例
改善後
非生産時（休憩時間、段取り時、不具合発生時等）に、油圧ポンプを自動停止する回路を組込み、非生産時のエネルギーを低減する。 加工終了時のホームポジション（原点）信号を受けて、150秒経過すると油圧ポンプを自動停止させる。１日当たり５～６時間、油圧ポンプが停止。
注意点 |  | ホームポジション（原点）に復帰した信号をもらって、自動停止をかけるとよい

## トメル 4
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ト－４ |  |  | タイトル |  | 加工機のミストコレクタを非生産時に自動停止することによる電力量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 加工機の生産、非生産時に関わらず、ミストコレクタが運転している状態。
生産時のみミストコレクタを運転することより、電力量低減を図る。
実施内容 |  |  | ミストコレクタの運転を生産設備と連動させる。
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ３０ | ％
改善前
ミストコレクタは常時運転し、生産時、非生産時に関わらず、エネルギーを消費している。
改善事例
改善後
非生産時（休憩時間、段取り時、不具合発生時等）に、ミストコレクタを自動停止する回路を組込み、非生産時のエネルギーを低減する。 加工終了時のホームポジション（原点）信号を受けて、150秒経過するとミストコレクタを自動停止させる。１日当たり５～６時間、ミストコレクタが停止。
注意点 |  | ホームポジション（原点）に復帰した信号をもらって、自動停止をかけるとよい

## トメル 5
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ト－５ |  |  | タイトル |  | 工場ルーフファンの感温作動化
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 梁上の暑熱対策排気ファンが中間期でも常時ONになっており、24時間・土日・夜間にも稼働しているためムダとなる
実施内容 |  |  | 温度センサーで排気ファンのON/OFFを制御する
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ５０ | ％
改善前
暑熱対策用ルーフファン 常時ON
・中間期や夜間は大きな無駄
・冬期は空調費が余計にかかる
改善事例
改善後
操作盤に温度センサーを追加し、30度ON→28℃OFFとした
注意点 |  | 最低限の換気量は確保する

## ナオス
目次に戻る
【ナオス】 省エネ事例
改善 番号 | タ イ ト ル
ナ－１ | コンプレッサー給気変更による運転効率の向上
ナ－２ | 高所や狭所にあるエアー漏れの修理
ナ－３ | 工場屋根の遮熱塗装による省エネ
ナ－４ | 空調機器用の中性能フィルター交換
ナ－５ | 受変電設備更新による省エネ

## ナオス 1
[5 empty] | 省エネ事例 | [6 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ナ－１ |  |  | タイトル |  | コンプレッサー給気変更による 運転効率の向上
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ |  | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | コンプレッサーからの排熱によって暖められた室内の空気を給気に
使用しているため、コンプレッサーの運転効率が低下していた
実施内容 |  |  | コンプレッサー室に給気ダクトを取り付け、室外の温度の低い外気を
給気に使用し、運転効率を上げ省エネを行った
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  |  | ▲ ３ | ％
改善前
排熱で熱くなった空気を
給気用に使用していた
改善事例
改善後
給気用に温度の低い外気を
使用できるようにした
送気効率が約３ ％向上
注意点
室内 ３５ ℃
室内 ３５ ℃
屋外 ２５ ℃
給気ファン
給気ダクト
屋外 ２５ ℃

## ナオス 2
[5 empty] | 省エネ事例 | [6 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ナ－２ |  |  | タイトル |  | 高所や狭所にあるエアー漏れの修理
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 天井付近の高所や設備の奥の方で起きたエアー漏れは、日常点検で
発見することが難しく、長期間放置されていた
実施内容 |  |  | 超音波リーク検出器を導入し確認困難場所にあるエアー漏れの発見を
容易にし、エアー漏れによるエネルギーロスを削減した
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  |  | ▲ ３ | ％
改善前
高所や狭所にある配管のエアー
漏れは、リークチェックスプレー
改善事例 | [9 empty] | 等では、確認が困難だった
改善後
超音波リーク検出器を導入し、高所
や狭所のリークチェックを日常的に
できるようにした
早期のエアー漏れ補修が可能となり
エアー漏れによるエネルギーロスを
削減できた
注意点

## ナオス3
[5 empty] | 省エネ事例 | [6 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ナ－３ |  |  | タイトル |  | 工場屋根の遮熱塗装による省エネ
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 夏場の工場内の室温を下げて空調用のエネルギーを削減したい
実施内容 |  |  | 夏場における主な熱の発生源は、工場屋根からの透過熱によるもので
屋根に遮熱塗装を施工し、夏場の屋根の温度上昇を抑える
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  |  | ▲ ２０ | ％
改善前
屋根からの投下熱で室内温度が
上昇
改善事例
改善後
屋根の表面に遮熱塗料を塗装
透過熱の減少により
室内温度が約２０％低下
注意点
日射反射率
約２０ ％
透過熱が多い
屋根空間
４６ ℃
屋外 ３５ ℃
遮熱塗料
日射反射率
約７０～９０ ％
透過熱が少ない
屋根空間
３６ ℃
屋外 ３５ ℃

## ナオス 4
[5 empty] | 省エネ事例 | [6 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ナ－４ |  |  | タイトル |  | 空調機器用の中性能フィルター交換
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | エアコンの中性能フィルターは、プレフィルターの様に洗浄再生が
出来ず交換時期を過ぎても使い続け空調効率を悪くしていた
実施内容 |  |  | 「フロン排出抑制法」の点検に合わせ、フィルターの点検と交換を
行なう様にして、エアコンの運転効率の維持を図るようにした
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  |  | ▲ ４ ～ ６ | ％
改善前
中性能フィルターの交換時期を
決めていなかったため、目詰まり
が進んだ状態で運転し続けていた
洗浄による再生ができない
改善事例
改善後
「フロン排出抑制法」の点検に合わせ
・プレフィルターの洗浄 （４回/年）
・中性能フィルターの交換 （１回/年）
注意点 |  | 計画表を作成し、効率よく実施

## ナオス 5
[5 empty] | 省エネ事例 | [6 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ナ－５ |  |  | タイトル |  | 受変電設備更新による省エネ
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ |  | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 設置４０年以上の効率の悪い変圧器の電力損失を減らしたい
実施内容 |  |  | 変圧器の老朽化伴い、トップランナー型へ更新し、併せて電力量の
管理ができるパワーメーターを設置
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  |  | ▲ ４０ | ％
改善前
４０年以上経過した変圧器を使用
[8 empty] | 各施設へ | ・絶縁材等の劣化による電力の
損失増加
・電力計のみの管理
・設備の故障による停電や火災
発生の恐れ（絶縁不良等）
改善事例 |  |  | 変圧器 |  |  | 配電盤
| 改善後 |  | 変台施設の更新
パワーメーター
・電圧、電流、力率
需要電力等各種
|  |  | 新変圧器 | [6 empty] | 計測管理が可能
（トップランナーレベル）
注意点 |  | 負荷状況に応じた変圧器の適正選定

## サゲル
目次に戻る
【サゲル】 省エネ事例
改善 番号 | タ イ ト ル
サ－１ | 非稼働時でも保温が必要な設備の温度を見直すことによる電力費、ガス費の削減
サ－２ | 機能が回復する時間を調査し使用時間を下げる
サ－３ | コンプレッサ設定圧力を下げることによる電力量削減

## サゲル 1
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | サ－１ |  |  | タイトル |  | 非稼働時でも保温が必要な設備の温度を 見直すことによる電力費、ガス費の削減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 設備維持のため、保温を止めることの出来ない設備に対し、
『止める』ではなく『減らす』ことで省エネすることにした。
実施内容 |  |  | 非稼働時、設備維持に必要な温度を見極め、最低限の温度設定とする。
稼働時でも、ワークの減少でも対象とできる場合有り
炉内温度を制御する物に調節計やカレンダータイマーなどを入れる。
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  | 最大 約 |  | 17 | ％
改善前
改善事例
改善後
注意点 |  | 温度が下がることで生じる設備不具合を見つけ出し、
改善後温度を確定する。
炉だけでなく、温度を維持する治具や設備が対象となる。
非稼働やワークが流れない時でも680℃
電気ヒータ(強)
火(強)
非稼働やワークが流れない時は500℃
電気ヒータ(弱)
火(弱)
炉など
稼働
非稼働
非稼働
時間(時)
0
8
17
24
680
炉内温度(℃)
500
稼働
非稼働
非稼働
時間(時)
0
8
17
24
680
炉内温度(℃)
500

## サゲル 2
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | サ－２ |  |  | タイトル |  | 機能が回復する時間を調査し 使用時間を下げる
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 慣習通りの時間設定で運用していたのを見直した
実施内容 |  |  | 生産･品質に影響のない堆積量の見極め
その量を満足する時間設定
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | わずか | ％
改善前
改善事例
| 改善後 |  | エアー使用時間と除去量の調査
生産・品質に影響しない堆積物量の調査
注意点 |  | 生産量が変化しても生産・品質に影響しない堆積量、
エアー使用時間の見極め
生産終了後 １ｈ
エアーで堆積物除去
慣習の時間
堆積物
エアー
見直し後 0.5ｈへ変更

## サゲル 3
|  |  |  | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 | サ－３ |  |  | タイトル |  | コンプレッサ設定圧力を下げることによる 電力量削減
改善区分 | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  | エアー漏れ補修を行い、設備へ必要な圧を確保しつつ、コンプレッサ
吐出圧を見直す
実施内容 |  | エアー漏れ補修
各設備の要求圧力調査
要求圧力を満足する最低圧までCP送り出し圧力を下げる
低減量 |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ９ | ％
改善事例
図：コンプレッサの供給エリアと設定圧
黒字 : 取組前のCP送り出し圧力
赤字 : 漏れ補修を実施、各設備の要求圧力を満足する最低圧
0.02MPa～0.12MPa、CP送り出し圧力を下げることができ、必要エネルギ低減
注意点 | 必要圧を確保できなければ品質へも影響を与える可能性があるため、
不具合有無を確認しながら決める必要有
設備ごとに要求圧力が異なるため、
各課毎にCPを設置運営

## ヤメル
目次に戻る
【ヤメル】 省エネ事例
改善 番号 | タ イ ト ル
ヤ－１ | 処理蒸気配管撤去における放熱ロス低減
ヤ－２ | 素材供給装置のエアーレス化による電力量低減
ヤ－３ | 循環冷却水ポンプシステムの配管変更による冷却塔供給 ポンプの停止

## ヤメル 1
[5 empty] | 省エネ事例 | [8 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ヤ－１ |  |  | タイトル |  |  | 熱処理蒸気配管撤去における 放熱ロス低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス |  | サゲル |  |  | ヒロウ | カエル |  |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 蒸気の放熱ロスによるムダを改善する
実施内容 |  |  | 蒸気配管経路を見直し、不要配管を撤去する事で放熱ロスを低減
低減量 | [5 empty] | ▲ 6,430 | ｍ3/年 |  | 低減率 | [5 empty] | ▲ ２ | ％
改善前
ボイラー
|  |  | 設備① |  |  | 設備② |  |  |  | 設備③ |  |  | 設備④
改善事例
ボイラーの蒸気を各生産設備の洗浄液等の加温に配管を通して使用して
いるが、使用されていない配管へも蒸気が送られている。(放熱ロス発生)
改善後
ボイラー
|  |  | 設備① |  |  | 設備② |  |  |  | 設備③ |  |  | 設備④
蒸気配管の経路見直しを行い、不要配管の撤去をする事で放熱ロスを低減
注意点 |  | 現在不要な配管を全て撤去するのではなく、今後使用する可能性がある
配管に関してはバルブによる開閉が出来るようにする等、必要時に送れる
ようにする
蒸気不要
配管からの
放熱ロス発生

## ヤメル 2
[5 empty] | 省エネ事例 | [6 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ヤ－２ |  |  | タイトル |  | 素材供給装置のエアーレス化による 電力量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 素材供給装置のからくり化によるエアーレス化
実施内容 |  |  | 素材をシュートに供給する際に、エアシリンダーでストッパーを押して
いたが、シュートに取り付けたパイプをAGVが押すとストッパーが下がる
からくりを導入したことによってエアシリンダーを廃止
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  | ― |  |  | ％
改善前
（エアーシリンダーでアルミ板を押して素材を供給）
改善事例
AGVを使って素材をシュートに供給する時、エアーシリンダーでアルミ板の
ストッパーを押してテコの原理で傾けている
改善後
(スライド部がパイプに当たりアルミ板が 下がることで素材を供給)
エアーシリンダーの機構を廃止 ⇒ からくりに変更することでエアーレスを実現
注意点

## ヤメル 3
[5 empty] | 省エネ事例 | [6 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ヤ－３ |  |  | タイトル |  | 循環冷却水ポンプシステムの配管変更 による冷却塔供給ポンプの停止
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 同じ水源をもつ2つのシステムの配管を共有する事による
不要ポンプの廃止
実施内容 |  |  | 同じ水源をもつクーリングタワーと循環冷却水システムがあり、
循環冷却水システムの循環水戻り配管とクーリングタワーの給水配管
に繋ぎ、クーリングタワーの供給ポンプを不要とした。
低減量 | [7 empty] | 低減率 | [5 empty] | ％
改善前
<循環冷却⽔システム>
・循環ポンプ①②で工場内へ冷水を
送⽔、循環した水が⽔槽へ戻る
・水槽内の水はクーリングタワーへ
汲み上げ、水槽へ戻すことにより、
低い水温を保つ
改善事例
改善後
工場内を循環した水の配管をクーリ
ングタワーの給水配管と繋ぐことに
より、クーリングタワーの汲み上げ
ポンプを不要とした
注意点

## カエル
目次に戻る
【カエル】 省エネ事例
改善 番号 | タ イ ト ル
カ－１ | ダイカストマシンの油圧モーター・ポンプをACサーボ・ギアポンプ への変更による電力量低減
カ－２ | 鋼材余熱をアセチレンから⽔素＋エチレンガス変更によるCO2 排出量低減
カ－３ | 塗料撹拌エアーモーターの電動化による電⼒量低減
カ－４ | 水切りエアブローをパルスエアーブローに変更することによる エアー量低減
カ－５ | 冷却⽔ポンプ更新による電⼒量低減

## カエル 1
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | カ－１ |  |  | タイトル |  | ダイカストマシンの油圧モーター・ポンプを ACサーボ・ギアポンプへの変更による電力量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 油圧回路の圧力、流量を制御し、待機電力低減を図る。
実施内容 |  |  | 油圧回路のモータ・ポンプをACサーボモータとギヤポンプに変更。
サーボ制御により圧力、流量を制御し、待機電力低減を図る。
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ７０ | ％
| 改善前 |  | ポンプは常に一定流量を供給、圧力・流量調整弁で圧力と流量を制御
するため、不要な分の作動油はタンクへ戻す分、余計に電力を消費する。
（標準的な油圧）
改善事例
| 改善後 |  | 圧力フィードバック制御にて圧力と流量を制御するため、ポンプは常に
最適な流量を供給する。
モーターは余計な電力を消費せず、効率の良い動作が可能。
注意点 |  | サーボモーターや、サーボコントローラー故障時の緊急対応用として、
既設の油圧ポンプとモーターは保管している。
安全、品質上の問題はない。

## カエル 2
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | カ－２ |  |  | タイトル |  | 鋼材余熱をアセチレンから⽔素＋エチ レンガス変更によるCO2排出量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | ⾦型溶接時の加熱⽤ガス 種類を変更し、CO2排出量を削減する
実施内容 |  |  | 金型溶接時の加熱⽤ガスをアセチレンから⽔素＋エチレンガス変更した
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ７０ | ％
改善前
⾦型仕上の業務として鋼材への⾁盛作業（溶接）がある。
⾁盛作業を⾏う前には鋼材を温める
余熱作業があり、余熱作業の方法
として 加熱炉の使⽤と酸素・アセチ
レンガスを使⽤しての方法で作業を
⾏っている。
改善事例 |  |  | アセチレンガス１本（7㎥）使⽤時の
CO2排出量 ： 約168.14 kg-CO2
改善後
⽔素＋エチレンガス変更混合ガス
(水素・エチレン)のCO2排出量は、
アセチレンガスより70％以上低減
される。
水素・エチレン混合ガス
（ハイドロカット）のボンベ
1本（7㎥）CO2排出量
： 約36.33 kg-CO2
注意点 |  | ・専⽤調整器、トーチへ変更が必要
・アセチレンと同様に日常の機器点検が必要
・事前トライをし、品質的に問題ない事を要確認

## カエル 3
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | カ－３ |  |  | タイトル |  | 塗料撹拌エアーモーターの電動化による 電⼒量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 塗料撹拌モーター； エアー式 → 防爆型電動式へ変更し、
CO2排出量を低減する
実施内容 |  |  | 既設エアー式撹拌装置撤去 及び 新規電気式モーター
撹拌装置搬入・設置・試運転
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ８０ | ％
| 改善前 | ・撹拌用エアー式モーターは、コンプレッサー
から吐出するエアーの消費量が多い
（モーター側0.6MPa、約400L/min × 2台）
・専用の7.5kwコンプレッサーを連続運転している
浸け塗装⼯程において、塗料槽で
濃度の均⼀化および塗料の固着を
防⽌する目的で、エアー式モーター
改善事例 |  | で高速（約800rpm）24h 撹拌
| 改善後 | ・モーター仕様; 0.75kw4P、定トルクタイプ塗料の
粘度によってインバータによる回転速度の変更が
可能、耐圧防爆構造（ｄ２Ｇ４）仕様とする。
注意点 |  | ・⼯事前に 消防署へ変更伺い 及び 届出
・塗料の撹拌状況, 塗装後の現物 良品状況確認

## カエル 4
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | カ－４ |  |  | タイトル |  | 水切りエアブローをパルスエアーブロー に変更することによるエアー量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 水切りエアブローが連続噴射の為、常に100%のエアーを消費している。
連続噴射から間欠噴射にすることでエアー量低減を図る。
実施内容 |  |  | エアーパルス装置を取り付けて、エアブローを間欠噴射できるようにする。
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ３０ ～ ５０ | ％
| 改善前 |  | エアーブローが連続噴射の為、
常に100%消費している。
改善事例
| 改善後 |  | エアーブローを間欠噴射に変更、
消費量を50%に低減
注意点 |  | エアーパルス装置は、吹き出し口直近に設置する

## カエル 5
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | カ－5 |  |  | タイトル |  | 冷却⽔ポンプ更新による電⼒量低減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | ポンプや軸受けが劣化・摩耗により、ポンプの汲み上げ不具合が発⽣している。 冷却⽔のポンプでは標準モーター+グランドパッキンを使⽤しており､駆動による パワーのロスが⼤きいため、消費電⼒の負荷が高くなっている。
実施内容 |  |  | ・パッキン取り付け
・ポンプ設置
・芯出
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ １２ | ％
改善前
改善後
改善事例
注意点 |  | 特になし

## ヒロウ
目次に戻る
【ヒロウ】 省エネ事例
改善 番号 | タ イ ト ル
ヒ－１ | 溶解炉 断熱材変更による省エネ
ヒ－２ | コンプレッサー排熱の暖房への利用
ヒ－３ | 太陽熱温水器による洗浄液の加温
ヒ－４ | 熱回収式コンプレッサー導入によるボイラー燃料の削減
ヒ－５ | 乾燥装置排熱利用による省エネ

## ヒロウ 1
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ヒ－１ |  |  | タイトル |  | 溶解炉 断熱材変更による省エネ
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 溶解炉には断熱対策をしているが、まだ多量の放熱が発生している
炉の断熱性能を上げて放熱量を抑え、溶融電力を低減したい
実施内容 |  |  | 断熱材を断熱能力の高いボードに変更するとともに、
溶解炉の蓋への断熱塗料の塗布を実施
低減量 | [5 empty] | ２０ 千kwh/月 |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ４０ | ％
改善前
炉 壁 温 度 ： ４５ ℃
電力使用量 ： ３０ 千kwh/月
改善事例
改善後
炉壁温度 ： ３６ ℃
電力使用量 ： ５０ 千kwh/月
消費電力が 約４０％低減
注意点 |  | 耐久性の高い断熱材の選定
高断熱材
断熱塗装
湯
ヒーター
断熱材
湯

## ヒロウ 2
[5 empty] | 省エネ事例 | [5 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ヒ－２ |  |  | タイトル |  | コンプレッサー排熱の暖房への利用
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 屋外へ排出し利用されていなかったコンプレッサーの排熱を、
有効に活用したい
実施内容 |  |  | 排気ダクトに工場内への排出口を追加。排熱を構内暖房の補助として
使用できる様にした
夏場に屋外へ排気をするめに、ダンパーを併せて取り付けた
低減量 |  |  |  |  | ― |  |  | 低減率 |  |  |  | ▲ ３ | ％
改善前
排熱を屋外へ捨てていた
改善事例
改善後
排熱を構内暖房に利用した
夏期は、ダンパーの切り替えで
屋外に排出
暖房用燃料 約３％低減
注意点
屋外
工場内
ダンパー
追加ダクト
屋外
工場内

## ヒロウ 3
[6 empty] | 省エネ事例 | [8 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ヒ－３ |  |  |  | タイトル |  |  | 太陽熱温水器による洗浄液の加温
改善区分 |  | ヤメル |  |  | トメル |  | ナオス |  | サゲル |  | ヒロウ |  | カエル |  |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 洗浄能力の維持のためにアルカリイオン水を洗浄機内のヒータで
加温していた。特に冬場のエネルギー消費が多く、これを低減したい
実施内容 |  |  | 冷水のアルカリイオン水を洗浄装置へ給水する前に、太陽熱温水器を
使用し、加温した後に洗浄装置に送る事で機内ヒーターの使用量を
低減た
低減量 | [5 empty] | ― |  |  |  | 低減率 | [6 empty] | ％
改善前
洗浄装置
改善事例 |  |  |  | アルカリイオン水
生成タンク
| 改善後 |  | アルカリイオン水
洗浄装置
|  |  | 太陽熱温水器 |  |  |  |  | アルカリイオン水 |  |  |  |  | 加温電力の削減
生成タンク
注意点
冷水のアルカリイオン水を給水
（冬場 １０℃以下）
機内ヒーターでイオン水を適温まで加温
断熱材
加温したアルカリイオンを供給

## ヒロウ 4
[5 empty] | 省エネ事例 | [6 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ヒ－４ |  |  | タイトル |  | 熱回収式コンプレッサー導入による
ボイラー燃料の削減
改善区分 |  | ヤメル |  | トメル |  | ナオス | サゲル |  |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | エアコンプレッサーで発生した「圧縮熱」は、内臓の熱交換器により
大気中に捨てられており、これを有効活用したい
実施内容 |  |  | 圧縮熱回収ユニットを備えたエアーコンプレッサーを導入し、圧縮排熱を
回収して高温水が取り出せるようになり、蒸気ボーラーに供給することで
重油使用量の削減を図った
低減量 |  |  |  | 重油 ： 230ｔ/年 |  |  |  | 低減率 |  |  |  |  | ▲ ４８ | ％
改善前
投入エネルギー(電力）の90%が
圧縮熱として捨てられていた
ボイラー重油使用量 ： 480t/年
改善事例
改善後
投入エネルギー(電力）の72%を
|  |  | 高温水として回収しボイラーの給水 | [5 empty] | ボイラー重油使用量 ： 250t/年
として使用
注意点 |  | ・高温水は、温水の使用設備への供給し活用化可能
・高温水が不要な時は、内臓熱交換器により運転継続が可能

## ヒロウ 5
[6 empty] | 省エネ事例 | [7 empty] | リストに戻る
改善番号 |  | ヒ－５ |  |  |  | タイトル |  |  | 乾燥装置排熱利用による省エネ
改善区分 |  | ヤメル |  |  | トメル |  |  | ナオス | サゲル |  |  | ヒロウ | カエル |  | ミエル
改善の 狙い・背景 |  |  | 熱風機から出た熱風は、乾燥処理を行った後に大気中へ排出しており
まだ熱量の高い排熱を利用して、乾燥に掛かるエネルギーを削減したい
実施内容 |  |  | 大気中に放出していた熱風を、再度熱風機に取り込み
低減量 | [5 empty] | ― |  |  |  | 低減率 |  |  |  |  | ▲ ３５ | ％
改善前
使用済みの熱風は、大気中に排出
[6 empty] | 乾燥器 |  |  |  |  | 熱風機より、150℃に加熱した空気を
乾燥装置内に送り、パーツを乾燥
処理している
改善事例
熱風機
150℃ ← 25℃
改善後
[6 empty] | 乾燥器 |  |  |  |  | 熱風を還流させる配管を追加し
使用済みの熱風を再利用し
使用電力を削減
熱風機
注意点 |  | 熱風機は、熱風循環が可能なものを選定
熱風循環非対応品は、還流熱風に外気を混ぜ指定温度まで下げる
還流配管